其他需要说明的事项

年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项如下：

- 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 1.1设计简况

年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目（以下简称本项目）由珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称建设单位）进行建设，项目实际总投资为500000万元，其中环保投资为1200万元。

废气治理设施如下：

（1）焊接烟尘设备密闭+排气管收集，废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理达标后经25m高FQ-9-2238-52P（ZG1）排气筒排放，设计风量为80000m3/h；

（2）焊接烟尘设备密闭+排气管收集，废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理达标后经25m高FQ-9-2238-52Y（ZG5）排气筒排放，设计风量为110000m3/h；

（3）层压灌封废气为设备密闭+排气管收集，擦拭为半敞开式工作间+排气管收集，废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理达标后经25m高FQ-9-2238-52Q（ZG2）排气筒排放，设计风量为110000m3/h；

（4）检测工序为半敞开式工作间+排气管收集，有机废气经“活性炭吸附”处理达标后经25m高FQ-9-2238-52R（ZG3）排气筒排放，设计风量为7200m3/h；

（5）检测工序为半敞开式工作间+排气管收集，含醋酸有机废气经“碱液喷淋”处理达标后经25m高FQ-9-2238-52S（ZG4）排气筒排放，设计风量为7200m3/h。

（6）固化区域热排风废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理达标后经25m高FQ-9223-52Z1（ZG6）排气筒排放，设计风量为138000m3/h。

废水治理设施如下：

生活污水经三级化粪池处理后排入已建项目污水站处理后排入富山沙龙（工业）污水处理厂；废气喷淋塔废水定期更换排入已建污水处理站；冷却塔排水进入雨水管作清净下水排放。

公司已建污水处理站1座，配套太阳能电池片项目一期工程10GW废水处理，处理能力19000m3/d。依托污水站处理后排入入富山沙龙（工业）污水处理厂处理排入沙龙涌。

本次组件项目产生的生活污水直接进入AO工艺反应池，喷淋废水排入刻蚀废水+不含氮的喷淋废水收集池进行一并处理。

噪声治理设施：

主厂房整体密闭，辅助设备减振安装，通过立体库阻隔和距离衰减。

固体废物处置设施：

生活垃圾收集后依托公司现有收运设施交由环卫部门处理。一般工业固体废物分类收集后，依托现有一般固体废物仓暂存，定期交有处理能力的单位处理。一般工业固体废物做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。危险废物分类收集后，依托公司现有危险废物暂存仓储存后，定期交珠海市东江环保科技有限公司处理。暂存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023.7.1实施）中关于暂存点分隔、防渗、防雨、防泄漏等要求。

- 1.2施工简况

本项目工程主体工程及环保工程和配套建设的环境保护设施于2024年5月建成并进行调试。

项目建设过程中组织实施了《年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目环境影响报告表》及《珠珠海市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目环境影响报告表的批复》（批复号：珠环建表[2023]97号）提出的环境保护对策措施。

- 1.3验收过程简况

本项目于2024年5月工程竣工，调试期为于2024年5月1日至2025年4月30日。企业于2024年8月及2025年1月委托广东凯恩德环境技术有限公司、广东量源检测技术有限公司进行现场废水、废气、噪声监测。珠海富山爱旭太阳能科技有限公司自有能力进行验收，监测部分委托广东凯恩德环境技术有限公司、广东量源检测技术有限公司，监测人员均持证上岗，监测单位依法通过计量认证。

建设单位于2025年1月19日组织验收组对本项目进行竣工环保验收。根据本项目验收监测和现场调查结果，本项目建设过程落实了环境影响报告书及其批复提出的各项环保措施，未发生重大变动，各污染物均达标排放，排放总量满足控制指标要求。

综上所述，本项目具备竣工环境保护验收条件，符合竣工环境保护验收的要求，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

- 1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收监测期间未收到过公众反馈意见和投诉。

- 2 其他环境保护措施的落实情况

项目已依照自身发展现状及管理计划，制定了相应的应急工作方案。并将固化区域无组织排放的两个热排放口改造提升为一个有组织排放口，固化区域热排风废气经“活性炭吸附+水喷淋”处理达标后经25m高FQ-9223-52Z1（ZG6）排气筒排放。

根据《年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目环境影响报告表》及《珠珠海市生态环境局关于以告知承诺制审批形式对年产10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目环境影响报告表的批复》（批复号：珠环建表[2023]97号），除环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护设施外，无其他环境保护措施。

- 2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司设立了环保管理部门，安排专门的环境管理人员；制定了危险废物管理制度、危险废物岗位责任制度、环保治理设施运行维护和监测制度；环保管理规章制度齐全。

（2）环境风险防范措施

项目依托已建的事故应急池、外排雨水总管控制阀等环境风险防控设施，依照自身发展现状及管理计划，制定了相应的应急工作方案，并由部门经理宣贯传达企业员工。

（3）环境监测计划

企业已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，后续将会按要求执行。

- 2.2配套措施落实情况

项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，不涉及防护距离控制及居民搬迁。

建设单位：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

2025年2月19日